## 1212 (hidden)
Технические данные Item No. CMV High Voltage Solid Soft Starter Revision Number
Company name Issued by Phone number Fax no. e-mail address |  |  |  |  | Receiver | [7 empty] | From
Основная техническая информация
1 | Модель |  | CMV500-4T | [7 empty] | Мощность (кВт/л.с.) |  |  |  |  | 500/680
2 | Номинальное напряжение (В) | [5 empty] | 4160 |  |  |  | Номинальный ток (А) |  |  |  |  | 90
3 | Тип нагрузки | [5 empty] | Трехфазный высоковольтный асинхронный и синхронный двигатель
4 | Последовательность фаз | [5 empty] | Параметра настройки позволяют работать с любой последовательностью фаз
5 | Байпасный контактор | [5 empty] | Контактор с возможностью прямого пуска
6 | Transient voltage overheat protection | [7 empty] | dv/dt snubber network
7 | Начальная частота | [5 empty] | 1~ 3 раза в час
8 | Относительная влажность | [5 empty] | 5% ~ 95%, без конденсации
9 | Температура окружающей среды | [5 empty] | -20~+50℃ |  |  |  | Высота |  | Меньше 1500 м (укажите, если выше)
Функции защиты
10 | Защита от обрыва фаз |  | cut off any phase of primary power supply in the course of starting or operation
11 | Защита от перегрузки |  | 10A, 15A, 20A, 25A, 30 A, ВЫКЛ.
12 | Защита под нагрузкой |  | Степень защиты от перегрузки: 0 ~ 99%; Время действия защиты от перегрузки: 0 ~ 250 с
13 | Защита от перенапряжения |  | 120% от номинального значения
14 | Защита от пониженного напряжения |  |  | 70% от номинального напряжения
15 | Чередование фаз |  | Позволяет работать с любой последовательностью фаз (задаётся в настройках)
16 | Защита от заземления |  | Защита доступна, когда ток заземления превышает установленный клапан
17 | Защита перекоса по току | [5 empty] | 0~100% |  |  |  | Время срабатывания |  |  |  |  | 0~120S
Связь
16 | Протокол | Modbus RTU |  |  |  | Function |  | Operation state and programming can be observed through communication interface
17 | Network connection |  | Each can communicate with 31CMV in network | [7 empty] | Communication interface |  |  |  |  | RS485
Operation interface
18 | LDC Display | [5 empty] | LCD display/touch screen display
19 | Keyboard | [5 empty] | 6 pcs touch membrane keyboard |  |  |  |  | Language |  | English/Chinese
Meter display
20 | Voltage of primary power supply | [6 empty] | Display voltage of 3 phase primary power supply
21 | Three phase current | [5 empty] | Display current of 3 phase major loop
Data record
Fault history | [5 empty] | Record recent 15 fault
History of numbers of start | [5 empty] | Record number of starts for the soft starter
Outline Dimension
22 | W*H*L(Width*Height*Depth) ,unti:mm | [8 empty] | #N/A
Order information
23 | Upper power condition
24 | Motor rated voltage, current,power, speed
25 | Motor drive load type(Such as wind machniem ,water pump etc)
26 | Equipment incoming/outgoing cables
27 | Operation environment
28 | For other requirements, please specify
Project name | [6 empty] | Project ID |  |  |  |  | Created by: Created on: 2022-1-30 |  |  | 2022-12-02 |  | Last update
Reference picture
SHANGHAI PUMPING TECH INTERNATIONAL CO.,LTD
https://en.aikoncontrol.com/

## PDES-IP20 DS (hidden)
Model | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PD ES01D5K-4T | AC 3PH | 1.5 | 360~460 | 5 | AC 3PH | 1.5 | 0~460 | 3.7 | 1.7 | 118 | 185 | 157 | 106 | 175 | 4.5 | 0.03
PD ES02D2K-4T | AC 3PH | 2.2 | 360~460 | 5.8 | AC 3PH | 2.2 | 0~460 | 5 | 1.7 | 118 | 185 | 157 | 106 | 175 | 4.5 | 0.044
PD ES04D0K-4T | AC 3PH | 4 | 360~460 | 10.5 | AC 3PH | 4 | 0~460 | 8.5 | 1.8 | 118 | 185 | 157 | 106 | 175 | 4.5 | 0.08
PD ES05D5K-4T | AC 3PH | 5.5 | 360~460 | 14.6 | AC 3PH | 5.5 | 0~460 | 13 | 1.8 | 118 | 185 | 157 | 106 | 175 | 4.5 | 0.11
PD ES07D5K-4T | AC 3PH | 7.5 | 360~460 | 20.5 | AC 3PH | 7.5 | 0~460 | 18 | 3.2 | 160 | 247 | 177 | 148 | 235 | 5.5 | 0.15
PD ES0011D-4T | AC 3PH | 11 | 360~460 | 26 | AC 3PH | 11 | 0~460 | 24 | 3.4 | 160 | 247 | 177 | 148 | 235 | 5.5 | 0.22
PD ES0015D-4T | AC 3PH | 15 | 360~460 | 35 | AC 3PH | 15 | 0~460 | 30 | 3.65 | 160 | 247 | 177 | 148 | 235 | 5.5 | 0.3
PD ES0018D-4T | AC 3PH | 18.5 | 360~460 | 38.5 | AC 3PH | 18.5 | 0~460 | 37 | 5.63 | 220 | 321 | 198 | 205 | 305 | 5.5 | 0.37
PD ES0022D-4T | AC 3PH | 22 | 360~460 | 46.5 | AC 3PH | 22 | 0~460 | 46 | 6.45 | 220 | 321 | 198 | 205 | 305 | 5.5 | 0.44
PD ES0030D-4T | AC 3PH | 30 | 360~460 | 62 | AC 3PH | 30 | 0~460 | 58 | 6.5 | 220 | 321 | 198 | 205 | 305 | 5.5 | 0.6
PD ES0037D-4T | AC 3PH | 37 | 360~460 | 76 | AC 3PH | 37 | 0~460 | 75 | 12 | 220 | 411 | 238 | 160 | 397 | 7 | 0.74
PD ES0045D-4T | AC 3PH | 45 | 360~460 | 92 | AC 3PH | 45 | 0~460 | 80 | 12 | 220 | 411 | 238 | 160 | 397 | 7 | 0.9
PD ES0055D-4T | AC 3PH | 55 | 360~460 | 113 | AC 3PH | 55 | 0~460 | 110 | 16.5 | 255 | 453 | 237 | 190 | 440 | 7 | 1.1
PD ES0075D-4T | AC 3PH | 75 | 360~460 | 157 | AC 3PH | 75 | 0~460 | 150 | 26.2 | 280 | 582 | 295 | 200 | 563 | 9 | 1.5
PD ES0093D-4T | AC 3PH | 93 | 360~460 | 180 | AC 3PH | 93 | 0~460 | 170 | 26.2 | 280 | 582 | 295 | 200 | 563 | 9 | 1.86
PD ES0110D-4T | AC 3PH | 110 | 360~460 | 214 | AC 3PH | 110 | 0~460 | 210 | 40 | 300 | 685 | 323 | 200 | 667 | 11 | 2.2
PD ES0132D-4T | AC 3PH | 132 | 360~460 | 256 | AC 3PH | 132 | 0~460 | 250 | 41 | 300 | 685 | 323 | 200 | 667 | 11 | 2.64
PD ES0160D-4T | AC 3PH | 160 | 360~460 | 307 | AC 3PH | 160 | 0~460 | 300 | 46.9 | 360 | 690 | 330 | 260 | 660 | 11 | 3.2
PD ES0185D-4T | AC 3PH | 185 | 360~460 | 362 | AC 3PH | 185 | 0~460 | 355 | 72 | 420 | 840 | 334 | 150*150 | 815 | 11 | 3.7
PD ES0200D-4T | AC 3PH | 200 | 360~460 | 385 | AC 3PH | 200 | 0~460 | 380 | 72 | 420 | 840 | 334 | 150*150 | 815 | 11 | 4
PD ES0220D-4T | AC 3PH | 220 | 360~460 | 430 | AC 3PH | 220 | 0~460 | 430 | 106 | 540 | 934 | 390 | 200*200 | 893 | 11 | 4.4
PD ES0250D-4T | AC 3PH | 250 | 360~460 | 468 | AC 3PH | 250 | 0~460 | 465 | 106 | 540 | 934 | 390 | 200*200 | 893 | 11 | 5
PD ES0280D-4T | AC 3PH | 280 | 360~460 | 525 | AC 3PH | 280 | 0~460 | 520 | 106.3 | 540 | 934 | 390 | 200*200 | 893 | 11 | 5.6
PD ES0315D-4T | AC 3PH | 315 | 360~460 | 590 | AC 3PH | 315 | 0~460 | 585 | 140 | 640 | 1035 | 390 | 250*250 | 1003 | 11 | 6.3
PD ES0350D-4T | AC 3PH | 350 | 360~460 | 665 | AC 3PH | 350 | 0~460 | 650 | 140 | 640 | 1035 | 390 | 250*250 | 1003 | 11 | 7
PD ES0400D-4T | AC 3PH | 400 | 360~460 | 785 | AC 3PH | 400 | 0~460 | 754 | 205 | 860 | 1200 | 400 | 350*350 | 1164 | 15 | 8
PD ES0500D-4T | AC 3PH | 500 | 360~460 | 965 | AC 3PH | 500 | 0~460 | 930 | 210 | 860 | 1200 | 400 | 350*350 | 1164 | 15 | 10
PD ES0560D-4T | AC 3PH | 560 | 360~460 | 1070 | AC 3PH | 560 | 0~460 | 1050 | 215 | 860 | 1200 | 400 | 350*350 | 1164 | 15 | 11.2
PD ES0630D-4T | AC 3PH | 630 | 360~460 | 1210 | AC 3PH | 630 | 0~460 | 1180 | 280 | 1200 | 1757 | 600 | 260 | 1080 | 15 | 12.6
PD ES0710D-4T | AC 3PH | 710 | 360~460 | 1465 | AC 3PH | 710 | 0~460 | 1430 | 285 | 1200 | 1757 | 600 | 260 | 1080 | 15 | 14.2
PD ES0800D-4T | AC 3PH | 800 | 360~460 | 1650 | AC 3PH | 800 | 0~460 | 1615 | 295 | 1200 | 1757 | 600 | 260 | 1080 | 15 | 16
PD ES075K-2T | AC 3PH | 0.75 | 200~240 | 4.9 | AC 3PH | 0.75 | 0~240 | 4.1 | 1.7 | 118 | 185 | 157 | 106 | 175 | 4.5 | 0.015
PD ES01D5K-2T | AC 3PH | 1.5 | 200~240 | 8.4 | AC 3PH | 1.5 | 0~240 | 7 | 1.7 | 118 | 185 | 157 | 106 | 175 | 4.5 | 0.03
PD ES02D2K-2T | AC 3PH | 2.2 | 200~240 | 11.5 | AC 3PH | 2.2 | 0~240 | 10 | 1.7 | 118 | 185 | 157 | 106 | 175 | 4.5 | 0.044
PD ES04D0K-2T | AC 3PH | 4 | 200~240 | 18 | AC 3PH | 4 | 0~240 | 15 | 3.4 | 160 | 247 | 177 | 148 | 235 | 5.5 | 0.08
PD ES05D5K-2T | AC 3PH | 5.5 | 200~240 | 24 | AC 3PH | 5.5 | 0~240 | 23 | 3.65 | 160 | 247 | 177 | 148 | 235 | 5.5 | 0.11
PD ES07D5K-2T | AC 3PH | 7.5 | 200~240 | 37 | AC 3PH | 7.5 | 0~240 | 31 | 5.63 | 220 | 321 | 198 | 205 | 305 | 5.5 | 0.15
PD ES0011D-2T | AC 3PH | 11 | 200~240 | 52 | AC 3PH | 11 | 0~240 | 45 | 6.5 | 220 | 321 | 198 | 205 | 305 | 5.5 | 0.22
PD ES0015D-2T | AC 3PH | 15 | 200~240 | 68 | AC 3PH | 15 | 0~240 | 58 | 12 | 220 | 411 | 238 | 160 | 397 | 7 | 0.3
PD ES0018D-2T | AC 3PH | 18.5 | 200~240 | 84 | AC 3PH | 18.5 | 0~240 | 71 | 12 | 220 | 411 | 238 | 160 | 397 | 7 | 0.37
PD ES0022D-2T | AC 3PH | 22 | 200~240 | 94 | AC 3PH | 22 | 0~240 | 85 | 16.5 | 255 | 453 | 237 | 190 | 440 | 7 | 0.44
PD ES0030D-2T | AC 3PH | 30 | 200~240 | 120 | AC 3PH | 30 | 0~240 | 115 | 26.2 | 280 | 582 | 295 | 200 | 563 | 9 | 0.6
PD ES0037D-2T | AC 3PH | 37 | 200~240 | 160 | AC 3PH | 37 | 0~240 | 145 | 26.2 | 280 | 582 | 295 | 200 | 563 | 9 | 0.74
PD ES0045D-2T | AC 3PH | 45 | 200~240 | 198 | AC 3PH | 45 | 0~240 | 180 | 40 | 300 | 685 | 323 | 200 | 667 | 11 | 0.9
PD ES0055D-2T | AC 3PH | 55 | 200~240 | 237 | AC 3PH | 55 | 0~240 | 215 | 41 | 300 | 685 | 323 | 200 | 667 | 11 | 1.1
PD ES0075D-2T | AC 3PH | 75 | 200~240 | 317 | AC 3PH | 75 | 0~240 | 283 | 72 | 420 | 840 | 334 | 150*150 | 815 | 11 | 1.5
PD ES0075D-2T | AC 3PH | 75 | 200~240 | 317 | AC 3PH | 75 | 0~240 | 283 | 72 | 420 | 840 | 334 | 150*150 | 815 | 11 | 1.5

## PDES-IP65 DS (hidden)
Model | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Номинальный выходной ток, А | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
PD ES01D5K-4T-IP65 | AC 3PH | 1.5 | 360~460 | 5 | AC 3PH | 1.5 | 0~460 | 3.7 | 1.7 | 165 | 195 | 130 | 105 | 178 | 4 | 0.03
PD ES02D2K-4T-IP65 | AC 3PH | 2.2 | 360~460 | 5.8 | AC 3PH | 2.2 | 0~460 | 5 | 1.7 | 165 | 195 | 130 | 105 | 178 | 4 | 0.044
PD ES04D0K-4T-IP65 | AC 3PH | 4 | 360~460 | 10.5 | AC 3PH | 4 | 0~460 | 8.5 | 1.8 | 200 | 235 | 151 | 129 | 225 | 4 | 0.08
PD ES05D5K-4T-IP65 | AC 3PH | 5.5 | 360~460 | 14.6 | AC 3PH | 5.5 | 0~460 | 13 | 1.8 | 200 | 235 | 151 | 129 | 225 | 4 | 0.11
PD ES07D5K-4T-IP65 | AC 3PH | 7.5 | 360~460 | 20.5 | AC 3PH | 7.5 | 0~460 | 18 | 3.2 | 200 | 235 | 151 | 129 | 225 | 4 | 0.15
PD ES0011D-4T-IP65 | AC 3PH | 11 | 360~460 | 26 | AC 3PH | 11 | 0~460 | 24 | 3.4 | 178 | 310 | 197 | 100 | 290 | 6 | 0.22
PD ES0015D-4T-IP65 | AC 3PH | 15 | 360~460 | 35 | AC 3PH | 15 | 0~460 | 30 | 3.65 | 178 | 310 | 197 | 100 | 290 | 6 | 0.3
PD ES0018D-4T-IP65 | AC 3PH | 18.5 | 360~460 | 38.5 | AC 3PH | 18.5 | 0~460 | 37 | 5.63 | 238 | 390 | 202 | 150 | 376 | 6 | 0.37
PD ES0022D-4T-IP65 | AC 3PH | 22 | 360~460 | 46.5 | AC 3PH | 22 | 0~460 | 46 | 6.45 | 238 | 390 | 202 | 150 | 376 | 6 | 0.44
PD ES0030D-4T-IP65 | AC 3PH | 30 | 360~460 | 62 | AC 3PH | 30 | 0~460 | 58 | 6.5 | 238 | 390 | 202 | 150 | 376 | 6 | 0.6
PD ES0037D-4T-IP65 | AC 3PH | 37 | 360~460 | 76 | AC 3PH | 37 | 0~460 | 75 | 13.2 | 240 | 411 | 237 | 160 | 395 | 7 | 0.74
PD ES0045D-4T-IP65 | AC 3PH | 45 | 360~460 | 92 | AC 3PH | 45 | 0~460 | 80 | 13.2 | 240 | 411 | 237 | 160 | 395 | 7 | 0.9
PD ES0055D-4T-IP65 | AC 3PH | 55 | 360~460 | 113 | AC 3PH | 55 | 0~460 | 110 | 18.15 | 275 | 464 | 237 | 190 | 448 | 7 | 1.1
PD ES0075D-4T-IP65 | AC 3PH | 75 | 360~460 | 157 | AC 3PH | 75 | 0~460 | 150 | 28.82 | 303 | 582 | 295 | 200 | 563 | 9 | 1.5
PD ES0093D-4T-IP65 | AC 3PH | 93 | 360~460 | 180 | AC 3PH | 93 | 0~460 | 170 | 28.82 | 280 | 582 | 295 | 200 | 563 | 9 | 1.86
PD ES0110D-4T-IP65 | AC 3PH | 110 | 360~460 | 214 | AC 3PH | 110 | 0~460 | 210 | 44 | 300 | 685 | 323 | 200 | 667 | 11 | 2.2
PD ES0132D-4T-IP65T | AC 3PH | 132 | 360~460 | 256 | AC 3PH | 132 | 0~460 | 250 | 45.1 | 300 | 685 | 323 | 200 | 667 | 11 | 2.64
PD ES0160D-4T-IP65 | AC 3PH | 160 | 360~460 | 307 | AC 3PH | 160 | 0~460 | 300 | 51.59 | 360 | 690 | 330 | 260 | 660 | 11 | 3.2
PD ES0185D-4T-IP65 | AC 3PH | 185 | 360~460 | 362 | AC 3PH | 185 | 0~460 | 355 | 79.2 | 420 | 840 | 334 | 150*150 | 815 | 11 | 3.7
PD ES0200D-4T-IP65 | AC 3PH | 200 | 360~460 | 385 | AC 3PH | 200 | 0~460 | 380 | 79.2 | 420 | 840 | 334 | 150*150 | 815 | 11 | 4
PD ES0220D-4T-IP65 | AC 3PH | 220 | 360~460 | 430 | AC 3PH | 220 | 0~460 | 430 | 116.6 | 540 | 934 | 390 | 200*200 | 893 | 11 | 4.4
PD ES0250D-4T-IP65 | AC 3PH | 250 | 360~460 | 468 | AC 3PH | 250 | 0~460 | 465 | 116.6 | 540 | 934 | 390 | 200*200 | 893 | 11 | 5
PD ES0280D-4T-IP65 | AC 3PH | 280 | 360~460 | 525 | AC 3PH | 280 | 0~460 | 520 | 116.93 | 540 | 934 | 390 | 200*200 | 893 | 11 | 5.6
PD ES0315D-4T-IP65 | AC 3PH | 315 | 360~460 | 590 | AC 3PH | 315 | 0~460 | 585 | 154 | 640 | 1035 | 390 | 250*250 | 1003 | 11 | 6.3
PD ES0350D-4T-IP65 | AC 3PH | 350 | 360~460 | 665 | AC 3PH | 350 | 0~460 | 650 | 154 | 640 | 1035 | 390 | 250*250 | 1003 | 11 | 7
PD ES0400D-4T-IP65 | AC 3PH | 400 | 360~460 | 785 | AC 3PH | 400 | 0~460 | 754 | 225.5 | 860 | 1200 | 400 | 350*350 | 1164 | 15 | 8
PD ES0500D-4T-IP65 | AC 3PH | 500 | 360~460 | 965 | AC 3PH | 500 | 0~460 | 930 | 231 | 860 | 1200 | 400 | 350*350 | 1164 | 15 | 10
PD ES0560D-4T-IP65 | AC 3PH | 560 | 360~460 | 1070 | AC 3PH | 560 | 0~460 | 1050 | 236.5 | 860 | 1200 | 400 | 350*350 | 1164 | 15 | 11.2
PD ES0630D-4T-IP65 | AC 3PH | 630 | 360~460 | 1210 | AC 3PH | 630 | 0~460 | 1180 | 308 | 1200 | 1757 | 600 | 260 | 1080 | 15 | 12.6
PD ES0710D-4T-IP65 | AC 3PH | 710 | 360~460 | 1465 | AC 3PH | 710 | 0~460 | 1430 | 313.5 | 1200 | 1757 | 600 | 260 | 1080 | 15 | 14.2
PD ES0800D-4T-IP65 | AC 3PH | 800 | 360~460 | 1650 | AC 3PH | 800 | 0~460 | 1615 | 324.5 | 1200 | 1757 | 600 | 260 | 1080 | 15 | 16
PD ES055K-2T-IP65 | AC 3PH | 0.55 | 200~240 | 3.8 | AC 3PH | 0.55 | 0~240 | 3.2 | 1.7 | [6 empty] | 0.011
PD ES075K-2T-IP65 | AC 3PH | 0.75 | 200~240 | 4.9 | AC 3PH | 0.75 | 0~240 | 4.1 | 1.7 | [6 empty] | 0.015
PD ES01D5K-2T-IP65 | AC 3PH | 1.5 | 200~240 | 8.4 | AC 3PH | 1.5 | 0~240 | 7 | 1.7 | [6 empty] | 0.03
PD ES02D2K-2T-IP65 | AC 3PH | 2.2 | 200~240 | 11.5 | AC 3PH | 2.2 | 0~240 | 10 | 1.7 | [6 empty] | 0.044
PD ES04D0K-2T-IP65 | AC 3PH | 4 | 200~240 | 18 | AC 3PH | 4 | 0~240 | 15 | 3.4 | [6 empty] | 0.08
PD ES05D5K-2T-IP65 | AC 3PH | 5.5 | 200~240 | 24 | AC 3PH | 5.5 | 0~240 | 23 | 3.65 | [6 empty] | 0.11
PD ES07D5K-2T-IP65 | AC 3PH | 7.5 | 200~240 | 37 | AC 3PH | 7.5 | 0~240 | 31 | 5.63 | [6 empty] | 0.15
PD ES0011D-2T-IP65 | AC 3PH | 11 | 200~240 | 52 | AC 3PH | 11 | 0~240 | 45 | 6.5 | [6 empty] | 0.22
PD ES0015D-2T-IP65 | AC 3PH | 15 | 200~240 | 68 | AC 3PH | 15 | 0~240 | 58 | 12 | [6 empty] | 0.3
PD ES0018D-2T-IP65 | AC 3PH | 18.5 | 200~240 | 84 | AC 3PH | 18.5 | 0~240 | 71 | 12 | [6 empty] | 0.37
PD ES0022D-2T-IP65 | AC 3PH | 22 | 200~240 | 94 | AC 3PH | 22 | 0~240 | 85 | 16.5 | [6 empty] | 0.44
PD ES0030D-2T-IP65 | AC 3PH | 30 | 200~240 | 120 | AC 3PH | 30 | 0~240 | 115 | 26.2 | [6 empty] | 0.6
PD ES0037D-2T-IP65 | AC 3PH | 37 | 200~240 | 160 | AC 3PH | 37 | 0~240 | 145 | 26.2 | [6 empty] | 0.74
PD ES0045D-2T-IP65 | AC 3PH | 45 | 200~240 | 198 | AC 3PH | 45 | 0~240 | 180 | 40 | [6 empty] | 0.9
PD ES0055D-2T-IP65 | AC 3PH | 55 | 200~240 | 237 | AC 3PH | 55 | 0~240 | 215 | 41 | [6 empty] | 1.1
PD ES0075D-2T-IP65 | AC 3PH | 75 | 200~240 | 317 | AC 3PH | 75 | 0~240 | 283 | 72 | [6 empty] | 1.5

## HV-SS DS (hidden)
Model | Номинальное напряжение (В) | Номинальный ток (А) | Ш*В *Г (Ширина*Высота*Глубина), не более: мм | Мощность (кВт/л.с.)
CMV315-4T | 4160 | 56 | 1000*2300*1500 | 315/428
CMV355-4T | 4160 | 63 | 1000*2300*1500 | 355/483
CMV400-4T | 4160 | 72 | 1000*2300*1500 | 400/544
CMV450-4T | 4160 | 80 | 1000*2300*1500 | 450/612
CMV500-4T | 4160 | 90 | 1000*2300*1500 | 500/680
CMV560-4T | 4160 | 100 | 1000*2300*1500 | 560/762
CMV630-4T | 4160 | 110 | 1000*2300*1500 | 630/857
CMV710-4T | 4160 | 125 | 1000*2300*1500 | 710/966
CMV800-4T | 4160 | 145 | 1000*2300*1500 | 800/1088
CMV900-4T | 4160 | 162 | 1000*2300*1500 | 900/1224
CMV1000-4T | 4160 | 180 | 1000*2300*1500 | 1000/1360
CMV1250-4T | 4160 | 223 | 1000*2300*1500 | 1250/1700
CMV1600-4T | 4160 | 285 | 1000*2300*1500 | 1600/2176
CMV2500-4T | 4160 | 445 | 1000*2300*1660 | 2500/3400
CMV315-3T | 3000 | 78 | 1000*2300*1500 | 315/428
CMV355-3T | 3000 | 88 | 1000*2300*1500 | 355/483
CMV400-3T | 3000 | 100 | 1000*2300*1500 | 400/544
CMV450-3T | 3000 | 112 | 1000*2300*1500 | 450/612
CMV500-3T | 3000 | 125 | 1000*2300*1500 | 500/680
CMV560-3T | 3000 | 140 | 1000*2300*1500 | 560/762
CMV630-3T | 3000 | 150 | 1000*2300*1500 | 630/857
CMV710-3T | 3000 | 175 | 1000*2300*1500 | 710/966
CMV800-3T | 3000 | 200 | 1000*2300*1500 | 800/1088
CMV900-3T | 3000 | 225 | 1000*2300*1500 | 900/1224
CMV1000-3T | 3000 | 250 | 1000*2300*1500 | 1000/1360
CMV1250-3T | 3000 | 310 | 1000*2300*1500 | 1250/1700
CMV1600-3T | 3000 | 400 | 1000*2300*1660 | 1600/2176
CMV2500-3T | 3000 | ≥600 | Reserved | 2500/3400
CMV315-6T | 6000 | 37 | 1000*2300*1500 | 315/428
CMV355-6T | 6000 | 42 | 1000*2300*1500 | 355/483
CMV420-6T | 6000 | 50 | 1000*2300*1500 | 420/571
CMV450-6T | 6000 | 54 | 1000*2300*1500 | 450/612
CMV500-6T | 6000 | 60 | 1000*2300*1500 | 500/680
CMV560-6T | 6000 | 65 | 1000*2300*1500 | 560/762
CMV630-6T | 6000 | 75 | 1000*2300*1500 | 630/857
CMV710-6T | 6000 | 85 | 1000*2300*1500 | 710/966
CMV800-6T | 6000 | 95 | 1000*2300*1500 | 800/1088
CMV900-6T | 6000 | 105 | 1000*2300*1500 | 900/1224
CMV1000-6T | 6000 | 120 | 1000*2300*1500 | 1000/1360
CMV1250-6T | 6000 | 150 | 1000*2300*1500 | 1250/1700
CMV1600-6T | 6000 | 200 | 1000*2300*1500 | 1600/2176
CMV2500-6T | 6000 | 300 | 1000*2300*1660 | 2500/3400
CMV3300-6T | 6000 | 400 | 1000*2300*1660 | 3300/4488
CMV4150-6T | 6000 | 500 | 1000*2300*1660 | 4150/5644
CMV5000-6T | 6000 | ≥600 | Reserved | 5000/6800
CMV315-10T | 10000 | 22 | 1000*2300*1500 | 315/428
CMV355-10T | 10000 | 25 | 1000*2300*1500 | 355/483
CMV420-10T | 10000 | 30 | 1000*2300*1500 | 420/571
CMV450-10T | 10000 | 32 | 1000*2300*1500 | 450/612
CMV500-10T | 10000 | 36 | 1000*2300*1500 | 500/680
CMV560-10T | 10000 | 40 | 1000*2300*1500 | 560/762
CMV630-10T | 10000 | 45 | 1000*2300*1500 | 630/857
CMV710-10T | 10000 | 50 | 1000*2300*1500 | 710/966
CMV800-10T | 10000 | 60 | 1000*2300*1500 | 800/1088
CMV900-10T | 10000 | 68 | 1000*2300*1500 | 900/1224
CMV1000-10T | 10000 | 75 | 1000*2300*1500 | 1000/1360
CMV1250-10T | 10000 | 90 | 1000*2300*1500 | 1250/1700
CMV1600-10T | 10000 | 110 | 1000*2300*1500 | 1600/2176
CMV1800-10T | 10000 | 130 | 1000*2300*1500 | 1800/2448
CMV2250-10T | 10000 | 160 | 1000*2300*1500 | 2250/3060
CMV2500-10T | 10000 | 180 | 1000*2300*1500 | 2500/3400
CMV2800-10T | 10000 | 200 | 1000*2300*1500 | 2800/3808
CMV3500-10T | 10000 | 250 | 1000*2300*1500 | 3500/4760
CMV4000-10T | 10000 | 280 | 1000*2300*1500 | 4000/5440
CMV4500-10T | 10000 | 320 | 1000*2300*1500 | 4500/6120
CMV5500-10T | 10000 | 400 | 1000*2300*1660 | 5500/7480
CMV6000-10T | 10000 | 430 | 1000*2300*1660 | 6000/8160
CMV7000-10T | 10000 | 500 | 1000*2300*1660 | 7000/9520
CMV8500-10T | 10000 | ≥600 | Reserved | 8500/11560

## HV-SS
Название компании: Контактное лицо: | [8 empty] | Контактные данные: Проект:
Основная техническая информация
1 | Модель |  | CMV355-4T | [5 empty] | Мощность (кВт/л.с.) |  |  |  | 355/483
2 | Номинальное напряжение (В) |  |  |  |  | 4160 |  |  | Номинальный ток (А) |  |  |  | 63
3 | Тип нагрузки |  |  |  |  | Трехфазный высоковольтный асинхронный и синхронный двигатель
4 | Последовательность фаз |  |  |  |  | Параметры настройки позволяют работать с любой последовательностью фаз
5 | Байпасный контактор |  |  |  |  | Контактор с возможностью прямого пуска
6 | Защита от перегрева в переходном режиме
7 | Частота пусков |  |  |  |  | 1~ 3 раза в час
8 | Относительная влажность |  |  |  |  | 5% ~ 95%, без образования конденсации
9 | Температура окружающей среды |  |  |  |  | -20~+50℃ |  |  | Высота над уровнем моря |  | до 1500 м (укажите, если выше)
Функции защиты
10 | Защита от обрыва фаз |  | Защищает от потери любой из фаз источника электропитания как в ходе запуска так и в ходе работы
11 | Защита от перегрузки |  | Защита от перегрузки регулируется: 10A, 15A, 20A, 25A, 30 A, ВЫКЛ.
12 | Защита от недогрузки |  | Величина недогрузки регулируется: 0 ~ 99%; Время срабарывания защиты от недогрузки регулируется: 0 ~ 250 с
13 | Защита от перенапряжения |  | Когда напряжение источника электропитания больше чем 120% от номинального значения, срабатывает защита.
14 | Защита от пониженного напряжения |  |  | Когда напряжение источника электропитания меньше чем 70% от номинального значения, срабатывает защита.
15 | Чередование фаз |  | Позволяет работать с любой последовательностью фаз (задаётся в настройках)
16 | Защита от утечки на землю |  | Защита срабатывает, когда ток утечки на землю превышает установленное значение
17 | Защита от перекоса по току |  |  |  |  | 0~100% |  |  | Время срабатывания |  |  |  | 0~120S
Описание протоколов связи
16 | Протокол | Modbus RTU |  |  | Функция |  | Мониторинг состояния работы и программирование можно осуществляется через интерфейс связи
17 | Сетевое подключение |  | Может взаимодействовать с 31 CMV в сети | [5 empty] | Интерфейс связи |  |  |  | RS485
Интерфейс управления
18 | LDC дисплей |  |  |  |  | LCD дисплей/дисплей с сенсорным экраном
19 | Клавиатура |  |  |  |  | 6ти кнопочная клавиатура |  |  |  | Язык |  | Английский/Китайский
Дисплей с отображением значений
20 | Напряжение источника питания | [5 empty] | Отображает напряжение 3-фазного первичного источника питания
21 | Трехфазный ток |  |  |  |  | Отображение тока 3-фазного основного контура
Запись данных
Журнал неисправностей |  |  |  |  | Запись последних 15 неисправностей
История количества пусков |  |  |  |  | Запись превышений максимального количества запусков для плавного пуска
Габаритные размеры
22 | Ш*В *Г (Ширина*Высота*Глубина), не более: мм | [6 empty] | 1000*2300*1500
Информация о заказе
23 | Максимальная мощность
24 | Номинальное напряжение двигателя, ток, мощность, частота вращения
25 | Тип нагрузки привода двигателя (например, вентилятор, водяной насос и т.д.)
26 | Подходящие и отходящие кабели
27 | Условия эксплуатации
28 | Прочие требования
Техническое описание высоковольтного устройства плавного пуска AIKON CMV
http://aikonrussia.ru